## THERMAL_GRID
Code | Pipe_DN | D_ext_m | D_int_m | D_ins_m | Vdot_min_m3s | Vdot_max_m3s | Inv_USD2015perm
DN20 | 20 | 0.0269 | 0.0216 | 0.11 | 0.00010971 | 0.00048617 | 578.699
DN25 | 25 | 0.0337 | 0.0285 | 0.11 | 0.00019136 | 0.0011842 | 580.985
DN32 | 32 | 0.0434 | 0.0372 | 0.125 | 0.00032644 | 0.0024462 | 619.844
DN40 | 40 | 0.0484 | 0.0431 | 0.125 | 0.00043844 | 0.003547 | 641.679
DN50 | 50 | 0.0603 | 0.0545 | 0.14 | 0.00070152 | 0.0062426 | 726.589
DN65 | 65 | 0.0761 | 0.0703 | 0.16 | 0.0011678 | 0.011238 | 788.46
DN80 | 80 | 0.0889 | 0.0825 | 0.18 | 0.0016086 | 0.016115 | 903.696
DN100 | 100 | 0.1143 | 0.1071 | 0.225 | 0.0027112 | 0.028722 | 1115.974
DN125 | 125 | 0.1397 | 0.1325 | 0.25 | 0.0041493 | 0.045743 | 1340.382
DN150 | 150 | 0.1683 | 0.1603 | 0.28 | 0.0060718 | 0.069202 | 1615.736
DN200 | 200 | 0.2191 | 0.2101 | 0.355 | 0.010425 | 0.12442 | 1923.842
DN250 | 250 | 0.273 | 0.263 | 0.45 | 0.016325 | 0.20264 | 2576.445
DN300 | 300 | 0.3239 | 0.3127 | 0.5 | 0.023062 | 0.29562 | 3229.047
DN350 | 350 | 0.3556 | 0.3444 | 0.56 | 0.027962 | 0.36529 | 3881.649
DN400 | 400 | 0.4064 | 0.3938 | 0.63 | 0.036533 | 0.49071 | 3630.305
DN450 | 450 | 0.4572 | 0.4446 | 0.67 | 0.046532 | 0.64206 | 4534.252
DN500 | 500 | 0.508 | 0.4954 | 0.8 | 0.05773 | 0.81722 | 5839.456
DN600 | 600 | 0.61 | 0.5958 | 0.9 | 0.083373 | 1.2379 | 6492.059
DN700 | 700 | 0.711 | 0.695 | 1 | 0.11328 | 1.7578 | 7144.661
DN800 | 800 | 0.813 | 0.7954 | 1.1 | 0.14814 | 2.3982 | 7797.263
DN900 | 900 | 0.914 | 0.894 | 1.2 | 0.18685 | 3.1475 | 8449.866
DN1000 | 1000 | 1.016 | 0.994 | 1.3 | 0.23063 | 4.0378 | 9102.468
DN1100 | 1100 | 1.118 | 1.0957 | 1.4888 | 0.27979 | 5.0865 | 9717.839
DN1200 | 1200 | 1.219 | 1.1953 | 1.6153 | 0.33245 | 6.2629 | 10204.243
DN1300 | 1300 | 1.3249 | 1.2949 | 1.7418 | 0.38955 | 7.5953 | 10624.474
DN1400 | 1400 | 1.4268 | 1.3945 | 1.8683 | 0.45107 | 9.0924 | 10978.533
DN1500 | 1500 | 1.5287 | 1.4941 | 1.9947 | 0.517 | 10.7627 | 11266.419